CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX
PRESTATIONS DES ORGANISMES PRELEVEURS ET DES
LABORATOIRES LORS DES CONTROLES INOPINES
SUR LES INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT EVAPORATIF PAR DISPERSION D’EAU DANS UN FLUX D’AIR

Préambule :

Les dossiers de candidature des laboratoires doivent exposer toutes les garanties techniques et humaines nécessaires afin de satisfaire aux obligations du présent cahier des charges. Les dossiers de candidature devront, à minima, répondre à l’ensemble des points de la fiche de consultation jointe au cahier des charges.

Le nombre annuel d’établissements concernés par la campagne de contrôles inopinés sur les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air en Grand Est, est estimé à environ une centaine, ces contrôles seront répartis sur plusieurs prestataires.

Chapitre I : Prescriptions générales

Le laboratoire d’analyse prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la prestation conformément au présent cahier des charges et pour répondre aux exigences fixées dans le courrier de mandatement adressé par l’inspection, pour chaque établissement à contrôler.
La sous-traitance pour les prélèvements ou les analyses est autorisée. Toutefois, le sous-traitant éventuel devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les exigences du présent cahier des charges.

Chapitre II : Interventions

Les interventions du prestataire portent sur :
- Le déplacement sur site et la réalisation des opérations de prélèvements,
- L’analyse des échantillons sur les paramètres déterminés,
- La transmission des résultats et des informations associées (conditions de mesure, etc.).

## A) Déplacement
Des prélèvements dans différents établissements pourront être réalisés lors d’un même déplacement dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
1. pas de contrainte particulière qui s’oppose aux choix des dates pour les prélèvements concernés, que ce soit lié à la réglementation ou à la décision de l’inspection ;
2. pas de biais possibles sur les résultats des analyses par rapport aux conditions de prélèvements, de stockage temporaire et de transport des échantillons.

## B) Prélèvement
Un prélèvement est réalisé pour chaque installation de refroidissement (1 prélèvement par circuit) spécifiée dans les lettres de mandat.

Les prélèvements sont réalisés par un opérateur formé à cet effet, au point du prélèvement fixé par l’exploitant et repéré par un marquage conformément aux arrêtés ministériels du 14 décembre 2013. Tout défaut de marquage du point de prélèvement sera signalé dans le rapport des résultats. Les normes et conditions particulières spécifiées dans la fiche de consultation sont respectées.

Lors du prélèvement, la lettre de mandat doit pouvoir être présentée à l’exploitant à sa demande.

L’organisme doit disposer des moyens techniques permettant d’effectuer le prélèvement, sans sollicitation du matériel de l’établissement contrôlé.

Analyses
Les analyses sont réalisées selon les normes spécifiées dans la fiche de consultation. Elles porteront sur les légionella pneumophila.

Chapitre III : Modalités pratiques

1- Modalités organisme :
Le prestataire est tenu au strict respect de la confidentialité.

Les contrôles devront être réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année concernée. Ce planning pourra être différé pour les établissements ayant un fonctionnement saisonnier et/ou pour lesquels les installations de refroidissement ne fonctionneraient pas pendant cette période. Ces précisions seront apportées au(x) prestataire(s) retenu(s) lors de la remise de la liste des établissements à contrôler.

Par ailleurs, la DREAL Grand Est peut, pour répondre à une suspicion de cas groupés de légionellose, pourra demander ponctuellement des prélèvements et des analyses dans une zone géographique définie, sur un nombre limité d’établissements et ceci entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018

2- Déroulement :

a) L’inspection des installations classées remet au(x) prestataire(s) retenu(s) la liste des établissements industriels à contrôler. Cette liste précise, au minimum :
- La raison sociale de l’établissement,
- La localisation de l’établissement,
- La désignation du ou des circuits de refroidissement à contrôler,
- Les coordonnées de l’Unité Départementale de la DREAL ou de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) en charge du suivi de l’établissement.

Compte tenu du programme pluriannuel d’inspections des unités départementales en charge du suivi des établissements et des thèmes d’inspection, certaines dates de contrôles inopinés peuvent être imposées au(x) prestataire(s) par le service d’inspection.

b) Dès la transmission de la liste des établissements à contrôler, le prestataire vérifie que la liste ne contient pas d’établissements pour lesquels il réalise ou participe aux contrôles d’autosurveillance ou de contrôles externes (pour les années 2015 et 2016) imposés par les arrêtés ministériels ou préfectoraux. Si le cas se présente, le prestataire informe, dans un délai d’une semaine après la transmission de la liste, le service d’inspection des installations classées par mail aux deux adresses suivantes :
- suivilegio.spr.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
- cecile.nobs@developpement-durable.gouv.fr

c) Chaque prestataire transmettra, au plus tard 20 jours après la réception des lettres de mandat, un calendrier prévisionnel de réalisation des contrôles inopinés. Le prestataire devra tenir compte des éventuelles conditions particulières d’intervention communiquées par la DREAL (présence de l’inspecteur lors du contrôle, arrêt saisonnier à prendre en compte, démarches à effectuer pour accéder aux sites conformément aux règles de sécurité, etc.). Le calendrier sera transmis par mail aux adresses suivantes :
- suivilegio.spr.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
- cecile.nobs@developpement-durable.gouv.fr

En cas de besoin, l’inspection pourra modifier la date du contrôle 15 jours à l’avance. Si le laboratoire est dans l’impossibilité d’effectuer la prestation le jour défini, il doit le signaler à l’inspection des installations classées au plus tard 48H avant le jour du contrôle initial.

Toute modification du planning des contrôles inopinés fait l’objet d’une transmission du planning révisé au service d’inspection par le prestataire aux adresses suivantes :
- suivilegio.spr.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
- cecile.nobs@developpement-durable.gouv.fr

Les modifications apportées au planning doivent être facilement identifiables.

d) Le prestataire ne doit pas prévenir l’entité contrôlée de la date du contrôle inopiné ou lui communiquer des éléments l’informant de la réalisation de ce contrôle inopiné. Le démarrage des opérations doit être inopiné et sans préavis. Le contrôle ne fait pas l’objet d’une visite préalable.

Pour certains établissements à risques, spécifiés par l’inspecteur de l’environnement lors de l’entretien préalable à l’établissement du calendrier prévisionnel, une information de l’entité contrôlée, en vue du respect des règles de sécurité inhérentes au site, pourra être nécessaire : la date du contrôle inopinée ne devra toutefois pas être indiquée. Dans ces cas limités, l’information de l’entité contrôlée devra avoir lieu avant le 1er juin.
L'organisme est tenu de respecter les consignes de sécurité en vigueur ainsi que celles fixées par l'exploitant. L'organisme conserve son entière responsabilité.
e) Pour un établissement donné, tout déplacement qui n’aboutirait pas à la possibilité de réaliser le contrôle inopiné devra être renouvelé, le premier déplacement infructueux ne sera pas facturé.

3- Remise des résultats :

Les résultats des contrôles seront saisis, en ce qui concerne les contrôles inopinés “légionnelles” dans l’application Gidaf et la version électronique du rapport sera mise en ligne dans l’application, dans les 30 jours suivant le contrôle.

Chapitre IV : Rapport final

L'organisme préleveur transmet au laboratoire les remarques éventuelles issues des opérations de prélèvement. Le rapport final comporte notamment le rapport d’analyse intégral du laboratoire. Les résultats doivent être rendus sous couvert des agréments et des accréditations requis et sont présentés selon les modalités spécifiées dans les normes correspondantes.

Les résultats font apparaître les concentrations en Legionella pneumophila.

Le rapport final est transmis à l’inspecteur en charge du suivi de l’établissement et au service prévention des risques ainsi qu’à l’exploitant dès que les résultats définitifs sont disponibles :
- pour le SPRA aux adresses suivantes :
  - suivilegio.spr.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
  - cecile.nobs@developpement-durable.gouv.fr
- pour les unités départementales : aux adresses qui seront communiquées par la DREAL avec la liste des établissements.

L’exploitant et l’inspecteur seront par ailleurs informés sans délai par fax et par mail de tout résultat provisoire confirmé en Legionella pneumophila dépassant le seuil de 100 000 UFC/L.
Lorsque les résultats d’analyse mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/L ou si le dénombrement des Legionella pneumophila est rendu impossible par la présence de flore interférente, le laboratoire en informe sans délai par fax ou par mail la DREAL et une transmission simultanée des résultats devra être assurée auprès de l’établissement concerné par le laboratoire.

Selon les articles 26.I.3.d et 3.7.I.3.d des arrêtés ministériels du 14 décembre 2013, les résultats des analyses de légionelles doivent être présentés selon la norme NF T90-431 amendée, avec mention des différents éléments suivants :
- toutes les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon (cf. ci-dessous)
- les résultats et commentaires exprimés sous la forme indiquée au chapitre 9 de la norme
- tout détail opératoire non prévu dans la norme ainsi que les incidents susceptibles d'avoir agi sur les résultats
- la référence à la présente norme
- les informations relatives au prélèvement et aux traitements éventuels (indications rendues obligatoires par les arrêtés ministériels)

Les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon sont spécifiées par les arrêtés ministériels :
- coordonnées de l'installation
- date, heure de prélèvement, température de l'eau
- date et heure du début d’analyse
- nom du préleveur présent
- référence et localisation des points de prélèvement (et pas seulement du circuit)
- aspect de l'eau prélevée : couleur, dépôt
- pH, conductivité et turbidité de l'eau au lieu de prélèvement
- nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible des produits de traitements (biocides, anticorrosion, …)
- date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécules) et dosage des produits injectés.

Par ailleurs, un bilan synthétique de la campagne de contrôles est transmis aux adresses suivantes au plus tard 30 jours après le dernier prélèvement :
  - suivilegio.spr.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
  - cecile.nobs@developpement-durable.gouv.fr

Chapitre V : Règlement des frais

Conformément à la réglementation en vigueur, les factures relatives aux interventions sont adressées pour règlement aux noms et adresses des exploitants. Elles sont établies sur la base des tarifs transmis en réponse à ce cahier des charges.

Chapitre VI : Modification de détail au cahier des charges

La DREAL Grand Est se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au présent cahier des charges. Les candidats devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir porter réclamation à ce sujet. Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Chapitre VII : Abandon de la consultation

La DREAL Grand Est peut, à tout moment, ne pas donner suite à cette consultation.

Chapitre VIII : Remise des offres

Les offres seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, par Chronopost ou tout autre moyen donnant date et heure certaines de réception, à :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Grand Est
Service Prévention des Risques Anthropiques – Pôle Risques Chroniques
A l’attention du chargé de mission « Risques Sanitaires »
14, rue du Bataillon de Marche n°24
67070 STRASBOURG

Une copie au format électronique sera envoyée aux adresses suivantes :
  - suivilegio.spr.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
  - cecile.nobs@developpement-durable.gouv.fr

Délai de réponse : 17 mars 2017

Fiche de consultation
Contrôles inopinés – LEGIONELLES
Année 2017

Coordonnées du prestataire : / Nom de l’entreprise : / Adresse : / Code Postal : / Ville : / SIRET :	Nom du responsable : / Personne à contacter pour ce dossier : / Tel : / Fax : / E-mail :

1) Informations générales (à joindre ou à compléter) :
Descriptif des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la réalisation de cette prestation

Nombre maximum de contrôles inopinés réalisables par le prestataire pour la campagne 2017

Appartenance et liens juridiques avec d’autres sociétés (y compris pour les éventuels sous-traitants)

Références du prestataire sur ce type d’intervention en contrôles inopinés

Références d’interventions et expertise dans certains secteurs d’activité (sidérurgie, pétrochimie, verrerie, tertiaire, etc.)

2) Informations utiles* permettant à la DREAL de choisir un prestataire qui n’intervient pas chez l’industriel pour la réalisation de l’autosurveillance ou autres contrôles (liste de clients ou autre) :
* y compris pour les sous-traitants éventuels.

3) Offres de prix pour les interventions (en Euros)

Etablissement à contrôler situé / dans le département	Forfait déplacement par établissement à contrôler (1)
	HT	TTC
08
10
51
52
54
55
57
67
68
88

le forfait déplacement doit inclure tous les frais liés au déplacement du préleveur (frais kilométriques, repas, hébergement ….). Il n’est facturé qu’une fois, quel que soit le nombre de prélèvements à effectuer dans l’établissement.

Paramètre ou famille de paramètres	Normes requises	Accréditation requise pour l’analyse et le rendu des résultats	Prélèvement sous accréditation COFRAC	Forfait prélèvement + analyse d’un échantillon par circuit contrôlé (2)		Précisions de l’inspection ou commentaires du prestataire
			OUI / NON	HT	TTC
Légionella pneumophila + mesures connexes prévues par la norme	NF T90-431	COFRAC

si un établissement possède N circuits de refroidissement à contrôler, il est facturé N forfaits « prélèvement + analyse ». Ces forfaits doivent inclure les relevés de mesures connexes utiles (température, conductivité …), la récupération des informations relatives au traitement mis en œuvre sur le circuit ainsi que les frais administratifs (frais de dossier, frais de gestion, rédaction des rapports et autres frais fixes).

Commentaires :

Fait à………………………………………., / le…………………………………… Validité de l’offre (à minima jusqu’à fin juin 2018): ………………………… / Nom/qualité du signataire :…………………………………………………………………………………………………………………………………. / Tampon de la société :